## Sheet1
型号 | 价格 | 说明 | 设备类型
M400-AG | 143.8603 | 动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC24V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<100mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 动态压差平衡开关型执行器
M400-BG | 143.8603 | 动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-15+M400-BG | 604.3579 | 公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-15P+M400-BG | 722.4429 | 公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-20+M400-BG | 586.6508 | 公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-20P+M400-BG | 722.4429 | 公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-25+M400-BG | 651.5919 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC16R-25P+M400-BG | 769.6656 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤6bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-15+M400-BG | 926.2723 | 公称通径：DN15，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-15P+M400-BG | 1046.6399 | 公称通径：DN15，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-20+M400-BG | 926.2723 | 公称通径：DN20，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-20P+M400-BG | 1046.6399 | 公称通径：DN20，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-25+M400-BG | 1046.6399 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VAFC25R-25P+M400-BG | 1167.0188 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：EPDM，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：电动+手动超越，阀门类型：常闭型，关闭压差：≤10bar，防护等级：IP54，流量特性：线性，动作类型：常闭型（NC），额定行程：4.5mm，额定推力：100-140N，供电电压：AC230V（±10%），起始电流：<250mA，恒定电流：<10mA，额定功耗：2W，运行时间：3.5±1.5分钟，阀门连接：M30×1.5螺纹，防护等级：IP54，外壳材质：PA66+15%玻纤，工作温度：-5℃～+60℃，适配阀门：直行程开关阀/区域阀，核心功能：弹簧复位、防水锤， | 风机盘管用动态压差平衡电动二通开关阀+动态压差平衡开关型执行器
VPIC16R-S15 | 668.91 | 公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.1-0.8m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-S20 | 668.9148 | 公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.3-1.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-S25 | 839.1832 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-S32 | 1204.0376 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-025 | 1894.8631 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-032 | 2200.8784 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-040 | 2567.6877 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-050 | 3301.295 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-025P | 2078.6011 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-032P | 2445.4104 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-040P | 2812.2423 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-050P | 3545.8383 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-050P | 5593.3192 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-065P | 5958.1849 | 公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-080P | 6931.1488 | 公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-100P | 9363.5642 | 公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-125P | 13377.0417 | 公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-150P | 15809.4571 | 公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-200P | 52592.008 | 公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：100.0-250.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16F-250P | 67857.1554 | 公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：200.0-450.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀
VPIC16R-S15 +M7410E2026 | 1754.84 | 公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.1-0.8m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、二通阀，核心功能：手动超越、自动同步定位， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-S20+M7410E2026 | 1754.8448 | 公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.3-1.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、二通阀，核心功能：手动超越、自动同步定位， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-S25+M7410E2026 | 1925.1132 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、二通阀，核心功能：手动超越、自动同步定位， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-S32+M7410E2034 | 2371.3276 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、多系列二通阀，核心功能：手动超越、故障安全模式， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-025+ML7420A8088-E | 3423.0186 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-032+ML7420A8088-E | 3729.0339 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-040+ML7420A8088-E | 4095.8432 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-050+ML7420A8088-E | 4829.4505 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-025P+ML7420A8088-E | 3606.7566 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-032P+ML7420A8088-E | 3973.5659 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-040P+ML7420A8088-E | 4340.3978 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-050P+ML7420A8088-E | 5073.9938 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-050P+ML7420A8088-E | 7121.4747 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-065P+ML7420A8088-E | 7486.3404 | 公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-080P+ML7421B8012-E | 9192.5048 | 公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-100P+ML7421B8012-E | 11624.9202 | 公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-125P+ML7421B8012-E | 15638.3977 | 公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-150P+ML7421B8012-E | 18070.8131 | 公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-025+ML8824A0620-BV | 3500.1863 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-032+ML8824A0620-BV | 3806.2016 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-040+ML8824A0620-BV | 4173.0109 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-050+ML8824A0620-BV | 4906.6182 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-025P+ML8824A0620-BV | 3683.9243 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-032P+ML8824A0620-BV | 4050.7336 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-040P+ML8824A0620-BV | 4417.5655 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16R-050P+ML8824A0620-BV | 5151.1615 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-050P+ML8824A0620-BV | 7198.6424 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-065P+ML8824A0620-BV | 7563.5081 | 公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-080P+ML8824A1840-BV | 9306.8269 | 公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：14.5VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：80s或120s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列大口径平衡阀，核心功能：行程自适应、手动优先操作， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-100P+ML8824A1840-BV | 11739.2423 | 公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：14.5VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：80s或120s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列大口径平衡阀，核心功能：行程自适应、手动优先操作， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-125P+ML8824A1840-BV | 15752.7198 | 公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：14.5VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：80s或120s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列大口径平衡阀，核心功能：行程自适应、手动优先操作， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-150P+ML8824A1840-BV | 18185.1352 | 公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：14.5VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：80s或120s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列大口径平衡阀，核心功能：行程自适应、手动优先操作， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-200P+ML3524 | 58292.858 | 公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：100.0-250.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥2500N（大推力），额定行程：60mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：25VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA/3点浮动控制，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：4mm/s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：大口径PICV阀、工业级电动座阀，核心功能：行程自适应、低功耗运行， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC16F-250P+ML3524 | 73558.0054 | 公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：200.0-450.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥2500N（大推力），额定行程：60mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：25VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA/3点浮动控制，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：4mm/s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：大口径PICV阀、工业级电动座阀，核心功能：行程自适应、低功耗运行， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
M7410E2026 | 1085.93 | 额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、二通阀，核心功能：手动超越、自动同步定位， | 动态压差平衡调节型执行器
M7410E2034 | 1167.29 | 额定推力：300N，额定行程：6.5mm，供电电压：AC24V（±15%），50/60Hz，功耗：3VA，输入信号：0(2)-10Vdc，输入阻抗：>100KΩ，反馈信号：无，运行时间：2.5分钟，防护等级：IP42，电气保护等级：III（EN60730-1），工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：小口径PICV阀、多系列二通阀，核心功能：手动超越、故障安全模式， | 动态压差平衡调节型执行器
ML8824A0620-BV | 1605.3232 | 额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：7VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：60s或80s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列DN25-DN150平衡阀，核心功能：行程自适应、拨码参数设置， | 动态压差平衡调节型执行器
ML8824A1840-BV | 2375.6781 | 额定推力：≥1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V（±15%）/DC24V（+15%/-10%），功耗：14.5VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：80s或120s（可拨码），防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：VPIC系列大口径平衡阀，核心功能：行程自适应、手动优先操作， | 动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-025 | 2753.4936 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-025P | 3015.9813 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-032 | 3343.5231 | 公称通径：DN32，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-032P | 3605.9995 | 公称通径：DN32，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-040 | 3736.91 | 公称通径：DN40，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-040P | 3999.3864 | 公称通径：DN40，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-050 | 5048.1055 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-050P | 5310.5593 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-050P | 8014.2086 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-065P | 9571.7102 | 公称通径：DN65，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-080P | 11145.1335 | 公称通径：DN80，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-100P | 14685.367 | 公称通径：DN100，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-125P | 20979.0828 | 公称通径：DN125，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-150P | 24912.6693 | 公称通径：DN150，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-200P | 85227.5267 | 公称通径：DN200，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：100.0-250.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-250P | 112762.5983 | 公称通径：DN250，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：200.0-450.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-025+ML7420A8088-E | 4281.6491 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-025P+ML7420A8088-E | 4544.1368 | 公称通径：DN25，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-032+ML7420A8088-E | 4871.6786 | 公称通径：DN32，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-032P+ML7420A8088-E | 5134.155 | 公称通径：DN32，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-040+ML7420A8088-E | 5265.0655 | 公称通径：DN40，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-040P+ML7420A8088-E | 5527.5419 | 公称通径：DN40，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-050+ML7420A8088-E | 6576.261 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25R-050P+ML7420A8088-E | 6838.7148 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-050P+ML7420A8088-E | 9542.3641 | 公称通径：DN50，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-065P+ML7420A8088-E | 11099.8657 | 公称通径：DN65，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：5VA，输入信号：0(2)-10Vdc，反馈信号：2-10Vdc，运行时间：1分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：PICV阀、二通/三通阀，核心功能：行程自适应、故障安全位置可选， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-080P+ML7421B8012-E | 13406.4895 | 公称通径：DN80，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-100P+ML7421B8012-E | 16946.723 | 公称通径：DN100，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-125P+ML7421B8012-E | 23240.4388 | 公称通径：DN125，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-150P+ML7421B8012-E | 27174.0253 | 公称通径：DN150，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥800N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：6VA，输入信号：0(4)-20mA/0(2)-10Vdc，反馈信号：4-20mA/2-10Vdc，运行时间：1.2分钟（50Hz），弹簧复位时间：1分钟，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+50℃，适配阀门：大口径PICV阀、动态平衡阀，核心功能：行程自适应、防腐设计， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-200P+ML3524 | 90928.3767 | 公称通径：DN200，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：100.0-250.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥2500N（大推力），额定行程：60mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：25VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA/3点浮动控制，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：4mm/s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：大口径PICV阀、工业级电动座阀，核心功能：行程自适应、低功耗运行， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器
VPIC25F-250P+ML3524 | 118463.4483 | 公称通径：DN250，公称压力：PN25 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN25 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、中压流体，介质温度：-10℃～+180℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：200.0-450.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，额定推力：≥2500N（大推力），额定行程：60mm，供电电压：AC24V（±15%），功耗：25VA，输入信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA/3点浮动控制，反馈信号：0(2)-10Vdc/0(4)-20mA，运行速度：4mm/s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃～+55℃，适配阀门：大口径PICV阀、工业级电动座阀，核心功能：行程自适应、低功耗运行， | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器