## 组合设备说明
型号 | 设备类型 | 说明 | 生成时间
VPIC16R-025+ML8824M0620+2*ML8824M-TS025 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：0.5-2.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：7VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：60s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN25，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16R-032+ML8824M0620+2*ML8824M-TS032 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：1.0-3.5m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：7VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：60s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN32，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16R-040+ML8824M0620+2*ML8824M-TS040 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：2.0-6.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：7VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：60s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN40，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16R-050+ML8824M0620+2*ML8824M-TS050 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜（HPb59-1），连接方式：螺纹式（BSPP），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节，流量特性：等百分比，调节范围：3.0-10.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：7VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：60s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN50，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16F-065P+ML8824M0620+2*ML8824M-TS065 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：5.0-20.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：600N，额定行程：20mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：7VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：60s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN65，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16F-080P+ML8824M1840+2*ML8824M-TS080 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：10.0-35.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：18VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：120s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN80，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16F-100P+ML8824M1840+2*ML8824M-TS100 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：20.0-60.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：18VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：120s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN100，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16F-125P+ML8824M1840+2*ML8824M-TS125 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：30.0-100.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：18VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：120s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN125，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25
VPIC16F-150P+ML8824M1840+2*ML8824M-TS150 | 动态压差平衡电动调节阀+动态压差平衡调节型执行器+2个动态压差平衡温度传感器 | 公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），密封材质：PTFE，适用介质：冷/热水、乙二醇溶液，介质温度：-10℃～+120℃，阀门类型：动态压差平衡电动调节阀（PICV），操作方式：电动调节+手动超越，流量特性：等百分比，调节范围：50.0-150.0m³/h，压差控制范围：35～500kPa，防护等级：IP54，；控制类型：调节型，额定推力：1800N，额定行程：40mm，供电电压：AC24V±15%/DC24V，功耗：18VA，输入信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，反馈信号：0 (2)-10Vdc/0 (4)-20mA，运行时间：120s，防护等级：IP54，工作环境温度：-10℃~+55℃，存储环境温度：-40℃~+65℃，；【2个】传感器类型：PT1000，适配管径：DN150，测量范围：-20℃~150℃，精度：±0.2K，防护等级：IP68，安装接口：G1/2， | 2026-03-10 12:08:25